招 标 文 件

工程名称： 青岛眼科医院北部院区手术室改造工程

招 标 人：青岛眼科医院

2016 年2月24日

目录

投标须知前附表	2

第一章  投标单位须知	4

一、总  则	4

二、招标文件说明	5

三、投标文件编制要求	6

四、投标文件的提交	9

五、开  标	10

六、合同主要条款	11

第二章  工程建设文件	16

第三章  投标文件格式	17

一、投标函格式	18

二、商务标格式	26

三、技术标格式	27

第四章  附件	32

附件一：唱标单	33

附件二：工程招标范围	34

附件三：施工技术要求	35

- 投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 青岛眼科医院北部院区手术室改造工程 |
| 2 | 1.1 | 建设单位 | 青岛眼科医院 |
| 3 | 1.1 | 建设地点 | 青岛市李沧区大崂路1118号 |
| 4 | 1.1 | 建设规模 | 手术部3间Ⅲ级手术室（含洁净内外走廊、洁净辅房、办公区等），建筑面积约300平米。方案一：普通手术室【不低于Ⅲ级，洁净度不低于7级（万级）】方案二：层流手术室【不低于Ⅲ级，洁净度不低于7级（万级）】 |
| 5 | 1.1 | 结构类型 | 框架、剪力墙结构 |
| 6 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 2.1 | 工程招标范围 | 详见附件二 |
| 9 | 2.2 | 工期要求 | 90 日历天 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 建设单位自筹 |
| 11 | 4.1 | 投标人资质等级 | 建筑装修装饰工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修设计与施工三级及以上资质、机电设备安装工程专业承包三级资质及以上资质。 |
| 12 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  |  | 业绩要求 | 企业须有上三年度完成的同类项目业绩 |
| 13 |  | 招标文件售价 | 免费 |
| 14 | 14.1 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起，招标人根据需要以书面形式延长投标有效期） |

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.1 | 投标保证金 | 电汇：2 万元。账号： 单位名称：山东省眼科研究所 开户行：建行青岛香港中路远洋广场支行 账号：37101985410050400882 |
| 16 | 5.1 | 投标预备会及 踏 勘 现 场 | 时间：投标答疑及勘查现场初定2016年2月26日14时 地点: 李沧区大崂路1118号 |
| 17 | 16．1 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 四 份。 |
| 18 | 18．1 | 投标文件 提交地点 | 收 件 人： 青岛眼科医院 地 点：青岛眼科医院3号楼2楼招标办 |
| 19 | 19．1 | 截止时间 | 投标截止时间: 2016年3月4日12时 |
| 20 | 22．1 | 开标时间 | 开标时间：2016年3月4日15时 地点： 青岛眼科医院学术报告厅 |
| 21 |  | 评标方法及标准 | 竞争性谈判 |
| 22 |  | 工程报价方式 | 根据提供的平面图纸各家自行深化设计报价。 |
| 23 |  | 唱标单份数 | 一 份 |
| 24 |  | 招标单位联系方式 | 孙文娟 0532-85968971 王 琪 0532-85899625 |

- 第一章  投标单位须知

本次招标活动按照“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，由招标单位组织实施。

本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过 公开招标方式，采取竞争性商务谈判的方式，选定承包人。

本工程采用的竞争性商务谈判的方式，是指招标单位随招标文件，将工程的设计图纸及工程量清单发放给各投标单位，由投标单位依据相关规定、企业自身情况和市场情况自主确定投标报价的一种招标方法。

- 一、总  则

投标单位在决定正式投标之前，应认真研读招标文件，熟悉招标投标要求。有关本招标工程项目的投标须知要点，详见【投标须知前附表】。

1.工程说明

1.1 本招标工程项目说明，详见【投标须知前附表】第1项～第7项。

2.招标范围及工期

2.1招标范围，详见【投标须知前附表】第8项；

2.2工期要求，详见【投标须知前附表】第9项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目的资金来源，详见【投标须知前附表】第10项。

4.合格的投标人

4.1 合格投标人资质等级要求，详见【投标须知前附表】第11项。

4.2 在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。

4.3合格的投标人，采用【投标须知前附表】第12项所述的资格审查方式确定。

5.踏勘现场

5.1招标人在【投标须知前附表】第16项所述的时间，按规定的程序安排投标人对招标工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料，仅供投标人参考。投标人依此做出的判断和决策以及中标后产生的任何风险，由投标人自行负责。

- 投标费用

6.1 投标人应承担其参加本项目投标活动自身所发生的全部费用。

6.2 投标人应按【投标须知前附表】第13项的规定购买招标文件。

- 二、招标文件说明

7．招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：见目录。

7.2 除7.1内容外，招标人在投标截止时间  5  日前，以书面形式向所有投标人发出的对招标文件内容的澄清或修改的文件，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人同样起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等，应在获取招标文件后3日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间  5  日前以书面形式向招标人提出澄清要求。

8.2 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将于投标截止时间的  3  日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件发给所有投标人，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间  3  日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究并作出反应，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

- 三、投标文件编制要求

10.投标文件的组成

10.1 投标文件由投标函、商务标和技术标三部分组成。

10.2 投标函、商务标、技术标的格式和主要内容，见第三章“投标文件格式”中所要求的内容。

11.投标文件格式

11.1投标文件格式必须使用第三章“投标文件格式”中所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11.2 投标文件内容必须包括第三章“投标文件格式”中所提供的全部内容。

12.投标报价

12.1投标人投标报价时，应严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的要求作出投标报价。

12.2投标价格应是招标文件所确定招标范围内的全部工程内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任等各项应有费用。

13.投标报价货币

13.1本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

14.投标有效期

14.1投标有效期见【投标须知前附表】第14项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，未以书面答复者视为同意此要求。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条“投标担保”中关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

15.投标担保

15.1投标人在领取招标文件后，应在投标截止时间之前按【投标须知前附表】第15项要求提供投标担保，并将证明提交投标担保的复印件作为投标文件的一部分，装订在投标函的“其它资料”部分。

15.2对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.3未中标的投标人的投标担保，将按照本须知第14条“投标有效期”中招标人规定的投标有效期或经投标人同意延长的投标有效期期满后  7  日内予以退还（不计利息）。

15.4中标人的投标担保，在中标人按本须知第34条“合同协议书签订”的规定签订合同后 7 日内予以退还（不计利息）。

15.5投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

15.5.1 提交投标担保后，未提交投标文件并未按规定提交“退出投标声明”、提交投标文件后无故中止投标、故意造成投标无效、在投标有效期期满之前撤回投标文件的；

15.5.2 提交投标担保后，法定代表人或授权委托人未参加开标会议的；

15.5.3 投标人拒绝按本须知第29条“投标文件计算错误的修正”的规定修正投标文件的；

15.5.4中标人未能在规定期限内签订合同协议的；

15.5.5 第一顺序或递补为第一顺序的中标候选人放弃中标的；

15.5.6 法律、法规规定的其它情况。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按【投标须知前附表】第17项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本” 字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。唱标单作为正本的组成部分，当唱标单与正本不一致时以唱标单为准，当同一投标单位的唱标单之间内容不一致时，投标文件无效。

16.3 投标文件封面、投标函、唱标单均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，应在投标文件中同时提交法定代表人签署的授权委托书。法定代表人签署的授权委托书格式（见投标函格式）、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。

16.4 投标人应提交【投标须知前附表】第23项规定份数的唱标单

- 四、投标文件的提交

17.投标文件的印刷、装订、密封和标记

17.1 投标文件采用A4纸印制，竖向左侧装订。

17.2投标人应将投标文件的投标函和商务标装订成一本，技术标装订成一本。

17.3 投标人应将投标文件正本、投标文件副本、唱标单，各自密封成包，并在各密封包的密封袋上分别清楚地注明“投标文件正本”、“投标文件副本”、“唱标单” 字样。

17.4 投标文件的总密封包的外层密封袋上应：

（1）写明招标人的名称、地址。

（2）注明识别标志“工程名称”。

（3）在密封袋的封口处，按规定贴密封条并加盖法人或其授权委托人印章和投标人印章。

（4）写明投标人的名称、地址、邮政编码。以便本须知第20条规定发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.5如果投标人没有按以上规定对投标文件进行装订、密封和加写标记，招标人将不承担提前开封投标文件的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18.投标文件的提交

投标人应按【投标须知前附表】第19项所规定的地点、时间，于截止时间之前提交投标文件。

19.投标文件提交的截止时间

19.1 投标文件的截止时间见【投标须知前附表】第20项规定。

19.2 招标人可按本须知第9条“招标文件的修改”的规定以修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 个的，招标人将依法重新组织招标。

20.迟到的投标文件

招标人在【投标须知前附表】第19项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21.投标文件的补充、修改

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条“投标文件的印刷、装订、密封和标记”的规定进行密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 五、开  标

22.开标

22.1开标会议由招标人组织，按【投标须知前附表】第20项所规定的时间和地点公开开标，邀请所有投标人参加开标会议。

23.投标文件的有效性

23.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，招标人应当将其作为无效投标文件，不得进入评标：

23.1.1 投标人投标文件内的“营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书、法人证书或授权委托书、法定代表人或代理人身份证”等证书复印件不全的或者无效的。

23.1.2投标文件未按本须知第17条“投标文件的印刷、装订、密封和标记”的规定装订、密封和标记的 ；

23.1.3投标文件的有关内容未按本须知第16.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

23.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.1.5 投标人未按照招标文件的要求提供投标担保的；

23.1.6 投标人的法定代表人或其授权委托人未参加开标会议或迟到15分钟以上的；

23.1.7投标文件承诺的本工程质量目标低于招标文件要求的质量目标的；

23.1.8投标文件中《唱标单》无投标人印章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章的；

23.1.9本须知第15.5.6明示的情况及法律法规规定的其它情况。

23.2招标人只将有效投标文件送评标委员会进行评审、比较。

- 六、合同主要条款

合同主要条款

一、通用条款引用

1、合同通用条款引用

合同通用条款使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局2010年12月印发的《建设工程施工合同（示范文本）》。

二、部分专用条款

1、合同部分专用条款

本工程承包方式为包工包料。在合同工期内除国家有明确的政策性文件规定，设计变更项目调整外，其它一律不调整。设计变更的材料，由发包方签发认价审批表，竣工结算时按实调整。

2、其他

2.1发包方原则上不要求提前竣工，如认为有必要时，将同承包方协商，确定提前竣工的日期和协议。

2.2保修期和保修范围执行国家2000年《建设工程质量管理条列》电线管线、给排水管道、设备安装工程为二年，质量保修日期从竣工验收合格之日起开始计算。

三、合同文件格式

1、合同文件格式

（一）合同协议书

发包人：(全称)

承包人：(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程名称：

2.工程地点：_________________________________________

3.工程承包范围

承包范围：  4．计划工期

计划开工日期：年月日

计划竣工日期：年月日

计划工期总日历天数天。

5．质量标准

工程质量标准：

6．计价方式与签约合同价格

本合同采用计价方式为

金额：    万元人民币

       (小写)

7．组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书及合同附件；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及投标函附录（如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单（如果有）；

（9）其他合同文件。

7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

10．合同生效

10.1合同订立时间：     年   月   日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                     后生效。

发包人：(公章)    承包人：(公章)

地  址：  地  址：

法定代表人：(签字)  法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)  委托代理人：(签字)

电  话：电  话：

传  真：传  真：

开户银行：开户银行：

账  号：    账  号：

邮政编码；  邮政编码：

（二）房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：                                        	                   承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              （工程名称）签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5   年；

(2)装修工程为     2     年；

(3)电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2     年；

(4)供热与供冷系统为     2     个采暖期、供冷期；

(5)其它项目保修期限约定如下：

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起    天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向上级（当地）建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其它

5.1双方约定的其它工程质量保修事项：

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	                 承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：	                法定代表人（签字）：

年      月       日	                  年     月       日

- 第二章  工程建设文件

一、采用的工程建设标准

采用的工程建设标准

本招标工程项目的施工及所需的材料、设备，须达到国家地方规定的现行相关工程建设标准、规范的要求。同时还必须满足建设单位的特殊要求，详见合同专用条款。

二、工程图纸

工程图纸：另附

- 第三章  投标文件格式

投标文件格式

投标文件格式包括：

一、投标函格式

二、商务标格式

三、技术标格式

- 一、投标函格式

投  标  文  件

（投标函）

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXX

投 标 人：                          （盖公章）

联系电话：———————————————————

邮    箱：———————————————————

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	 （签字或盖章）

年      月      日

目    录

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人签署的授权委托书

（三）投标函

（四）项目管理机构配备情况

（五）其它资料

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年             月              日

经营期限：

姓    名：           性别：     年龄：      职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖公章）

日    期：        年     月     日

（二）法定代表人签署的授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托           （单 位 名 称）的          （姓名）为我公司签署                                        工程投标文件的法定代表人授权的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签名）  性别 ：   年龄：       .

身份证号码：                    职务：       .

联系方式：                                   .

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权委托日期：         年     月     日

（三） 投 标 函

致                                 ：

1.根据你方招标工程项目编号为             的                        工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单（如有时）及其它有关文件后，我方愿以人民币(大写)                             元的最终投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细研究全部招标文件，包括修改、补充文件（如有时）及有关附件。我方对贵方提供的招标文件及其修改文件、补充文件和附件的所有条款及合同条款全部认同，一旦我方中标，将严格按照其要求履行。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证在         日历天内完成并移交全部工程。

5.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.我方已于本投标函之前，提交了人民币             万元作为投标担保（见发票复印件），如果我方违约，上述投标担保将被没收

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）         邮政编码：		电话：		 传真：	          开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日        期：          年         月          日

（四）项目管理机构配备情况

1.项目管理机构配备情况表

工程名称:                                                    表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.项目经理工作简历表

工程名称:                                                表2

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参 加 工 作 时 间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师资格证书等级编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 建 和 竣 工 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日 期 |  | 在建或竣 工 |  | 工 程 质 量 |

3.项目技术负责人简历表

工程名称:                                                 表3

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和竣工工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  | 项 目 名 称 |  | 建设规模 | 开、竣工 日期 |  | 在建或 竣工 | 工程质量 |

4.项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称:                                                        表4

注:1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。

（五）其它资料

同类型项目业绩资料表

| 施工日期 | 医疗机构名称 | 项目名称 | 施工面积m2 | 施工方名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

- 二、商务标格式

投   标  文  件

（商 务 标）

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXX

投 标 人：            		                 （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

年    月    日

- 三、技术标格式

投  标  文  件

（技术标）

项目名称：XXXXXXXXXXXXX

投 标 人                           （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	         （签字或盖章）

年    月    日

（一）施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施；同时应对关键工序、复杂环节、重点部位提出相应技术措施，还应提出冬雨季施工技术措施、减少扰民措施、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表（表1）

（2）劳动力计划表（表2）

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图（表3）

（4）施工总平面图

（5）临时用地表

（二）各类图表格式

1.拟投入的主要施工机械设备表

工程名称:                                               （表1）

| 序号 | 机 械 或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.劳动力计划表

工程名称:                                   单位： 人     （表2）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

3.计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图（表3）

1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（三）其它资料

- 第四章  附件

附件一：唱标单

附件二：工程招标范围

附件三：施工技术要求

- 附件一：唱标单

注：1.本《唱标单》无投标人印章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章无效，投标文件作废标处理。

- 《唱标单》装在一个密封包内。

| 投标单位 全 称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 名 称 |  |  |  | 投标工程 名 称 |  |  |  |
| 最 终 投标总报价 | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  | 工期天数 |  |  | 日历天 |  |
| 项 目 经 理 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 姓名 |  | 建造师类别 |  |  | 专业 级 |  |  |
|  |  | 证 号 |  |  |  |  |  |
| 备注 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二：工程招标范围

一、工程招标范围:

本工程为青岛眼科医院北部院区手术室改造工程，三层手术部3间III级手术室（含洁净内外走廊、洁净辅房、办公区等），建筑面积约300平米。发标平面图施工范围线内的装饰、空调、强电、弱电、医气、给排水的安装、调试、验收、检测、售后服务等。

二、施工界面的划分：

a.详见发标平面图施工范围线。施工范围线外墙、外墙窗、电梯井、楼梯间、管道井内的建筑装饰及安装；设备层的装饰装修、照明、空调底座砌筑等；室内土建隔墙砌筑及抹灰、楼板、设备层的孔洞开凿加固、修补；地面抹灰找平等均不在本次招标范围内。

b.施工技术要求：详见附件三

c.区域内消防系统（含防火门、防火窗、消火栓、消防喷淋、消防报警等）的设计施工由招标方另行安排。

附件三：施工技术要求

一、技术标准和相关规范

1、本工程的装饰安装工程必须符合以下相关规范和技术标准

《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

《医院洁净手术室建筑技术规范》（GB50333-2013）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《高效空气过滤器》（GB/T13554-2008）

《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）

《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0186-94）

《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0187-94）

《装饰工程施工及验收规范》（GB50210-2001）

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《综合布线系统工程设计规范》（GB/50311-2007）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

以上规范如实施新标准按此执行，如有内容重复按标准高的执行。

2、投标人应按照招标人提供的图纸进行选材及合理配置。设备、装饰材料的选择和施工做法分别要满足各区域的使用要求。配套设施齐全，全部技术指标必须符合或高于本招标文件及国家建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的中华人民共和国国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。

二、装饰工程技术要求

1、墙面

手术室墙体选用耐擦洗、耐酸碱、防火、隔音保温、防撞击的优质电解钢板（厚1.2 mm）墙面内衬12mm厚防水纸面石膏板，墙体表面采用高压喷涂处理。

2、楼面

手术室地面采用自流平平整后，铺贴防静电、抗菌、防火、耐磨2mm厚PVC胶地板。卷材与墙面连接处采用圆角处理，卷材与地面之间采用专用地板胶粘接，卷材间拼缝全部采用同质焊条焊接，使地面完全处于防水、防尘状态。

3、吊顶

手术室中心采用预制净化送风天花，周边区域采用1.2mm厚预制式不电解钢板，背贴12mm石膏板，面喷进口抗菌涂料制成防水、防锈、耐擦洗、防火、隔音、保温的防菌吊顶。

手术室吊顶高度为3米。

4、其他区域装饰装修

（1）墙面

手术部洁净内走廊、洁净外走廊、洁净辅房墙面采用75型轻钢龙骨高2.7米（门窗洞口四周均采用50国标方管龙骨加固处理，50国标方管竖龙骨通顶固定），10mm厚氧化镁板基层，面贴3mm厚铝塑板饰面，若遇土建墙体则采用20*40木质龙骨，10mm厚氧化镁板基层，面贴3mm厚铝塑板饰面。

各区域洁净内外走廊、洁净辅房、清洁辅房及办公辅助用房及走廊所有铺贴PVC地板房间的踢脚高均为120mm。

手术部换车间、洁净内走廊在推车高度均设置200mm宽不锈钢防撞带，各区域铺贴铝塑板房间墙面阳角均安装50*50不锈钢护角高度至吊顶高度。

（2）楼面

各区域洁净内外走廊、洁净辅房、清洁辅房、办公辅助用房等(除湿区外)所有区域，地面全部采用2mm厚自流平，界面处理剂处理后，面贴2mm厚PVC地板具有耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢，具有良好的防静电性，抗菌性能良好，耐化学药物，不会明显损伤地板。卷材与墙面连接处采用圆角处理，卷材与地面之间采用专用地板胶粘接，使地面完全处于防水、防尘状态。踢脚高120mm。

各区域湿区房间地面在土建楼地面的基础上涂刷聚合物防水层进行防水处理后，铺贴防滑地砖。

（3）吊顶

手术部换床、洁净区内外走廊及辅助房间吊顶采用轻钢龙骨+600*600*0.8铝扣板饰面。

各区域走廊及辅助用房吊顶高度均为2.56米。

- 手术室基本配置

5.1、每间洁净手术室的基本装备应符合洁净手术室基本装备表的要求。

5.2、手术室内必须具有多功能控制系统。

5.3、手术室采用按键式控制面板，具有模块化设计，可根据手术部系统将各模块进行自由组合,模块也可以单独使用，最大程度的满足控制要求；平面触摸式开关和控制键;板面清洁，符合手术室洁净要求；多种信息，及时掌握,方便控制。

| 北京时间、计时钟模块 | 功能说明：北京时间和计时钟可以通过触摸“模块切换”按钮进行转换。通过当绿灯来指示当前状态。 北京时间模块时，此时显示北京时间，如果需要校对，触摸设置按钮可以校对时钟。 计时钟模式时，触摸开始按钮此时正计时开始，再次触摸该按钮暂时计时。触摸复位按钮，计时归零。 正计时和倒计时触摸块同理 |
| --- | --- |
| 医疗气体报警模块 | 功能说明：智能检测各种医用气体的状态，气体压力报警，若正压力偏离正常值范围时，系统会有报警指示，同时能对不同气体所处的报警类型发出不同声音警告。 |
| 电话语音警模块 | 功能说明：拨打电话时，直接触摸要对方的号码，在触摸拨号键即可通话。对方来电直接触摸摘机便可通话。 |
| 空调控制模块 | 功能说明：温湿度显示、设定。各种状态指示，机组启停值机的控制。水阀、各种报警的查询。 |
| 主屏控制模块 | 功能说明：可以对照明、手术室、书写台、辅助等设备的控制；能对IT电源状态指示。能对手术状态设置。 |

5.4、嵌入式医用气源面板应设置在手术床靠近麻醉机的墙面下部，距地高度为1m-1.2m。

5.5、嵌入式观片灯为四联，应设置在施术者对面墙上。

5.6、手术室不允许设置单个插座，必须使用插座箱，插座箱为嵌入式。

5.7、互锁式传递窗尺寸为450(D)*350(W)*350(H)，互锁传递窗等所有配置器具均采用304成品拉丝不锈钢产品。

5.8、洗手池采用1.2厚拉丝不锈钢制造；每组洗手池配置配膝控开关，独立镜灯等。

| 装备名称 | 必须配置 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 组合多功能控制箱 | 1个/间 | 配置按键式控制面板，具备各种气体及电源控制开关及报警器，具备温、湿度调节及显示，呼叫对讲功能等。 |
| 墙面医用气体面盘 | 1套/间 | 设置氧气、压缩空气各2个终端。 |
| 记录板 | 1个/间 | 800×400×290内部装有自动点亮与关闭功能的荧光灯，门板与书写板一体化设计,带有半自动关闭和缓冲打开功能。 |
| 操作台 | 1个/间 | 800×400×290内部装有自动点亮与关闭功能的荧光灯，门板与书写板一体化设计,带有半自动关闭和缓冲打开功能。 |
| 药品柜（嵌入式） | 1个/间 | 900*1300*300上部为平开门，便于器械、药品取放及观察隔板三层可以调节高度，下部为平开门，柜体采用1.2厚304不锈钢材质。 |
| 麻醉柜（嵌入式） | 1个/间 |  |
| 器械柜（嵌入式） | 1个/间 |  |
| 组合电源插座箱 （嵌入式） | 4组/间 | 3组4*220V+2接地端子，1组3*220V+1*380V+2接地端子，选用的插座型号可适应国内外大多数规格的插头，功能扩展方便快捷,任意增加各种功能终端。箱体具有强弱电分割装置,避免相互干扰，箱体材质采用304不锈钢。 |
| 地插 | 1个/间 | 在手术床下方，五孔组合式插座，铜质防水带面盖。 |
| 微压计 | 1个/间 | 在每间手术室洁净内走廊侧门口处设置，最小分辨率达1Pa。 |
| 录像柜 | 1个/间 | 1300*700*400柜体采用1.2厚304不锈钢材质。 |

三、空调系统技术说明

1、招标范围

三层手术部的净化空调、排风系统。不包括该范围内的管井、电梯厅、家属等候区域，不包括消防排烟系统。

2、技术说明

（1）系统划分

OP1、OP2、OP3手术室采用一台净化空调机组。

洁净区内、外走廊及其辅房采用一台净化空调机组。

（2）气流组织

手术室采用顶送风两侧下回风。所有洁净区内外走廊采用上送风上回风。所有洁净区辅房采用上送风下回风，部分为上回风。

（3）排风

各间手术室、各区卫浴等可能产生有毒有害气体、有异味的的房间均设计机械排风系统。

（4）节能技术

所有净化空调机组均采用变频器进行控制，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

所有新风机组和空调机组的风机的设计单位风量耗功率不大于GB50333-2013中对电机单位风量耗功率的规定。

（5）材料方案

送风天花：内设高效过滤器（过滤效率达到H14级）。

净化送风口：尺寸600x600，400x400，内设高效过滤器（过滤效率达到H13级）。

中效顶回风口：尺寸有600x600、400x400，设有过滤器、风量调节阀。

中效下回风口：尺寸有400x350，设有竖向可调百叶、中效过滤器、风量调节阀。

中效排风口：尺寸有430x430、600x600。

普通排风口：尺寸有160x160、200x200、300x300、400x400。

风管：采用优质镀锌板制作，表面镀锌层不易脱落，可不用刷防腐漆。

风阀：采用优质镀锌板制作。

水管：小于等于50的水管采用镀锌管制作，在大于等于65的水管采用无缝管制作。

保温：材料选用优质橡塑保温材料。

（6）空调冷、热、加湿源（温度控制21℃-25℃，湿度控制30%-60%）

1）本工程投标方需提供全年冷热源。冷热源采用风冷热泵机组。

2）本工程采用电极加湿方式，加湿源由招标方提供，提供至机房内，预留总管及阀门。

（7）自动控制

1）自控系统应有以下功能：

正常工作时间，空调机组以正常风量运行；非工作时间，机组半速运行，维持室内洁净要求，节省运营费用。

变频控制：机组采用变频技术，可实现在空闲时处于值机状态（节能运行）。

防冻、高温控制。

排风机与自动门互锁控制，排风机、防火阀与空调机组联动控制。

控制系统具有本地控制和远程功能，根据需求可预留通讯接口，方便在护士工作站内对净化空调机组进行状态、温度、进出水压力进行监测。

中效过滤器报警、高效过滤器报警、亚高效过滤器报警。

控制设备和配电设备，变频器、DDC（或PLC）控制器采用成套产品。

温湿度传感器及其配套执行机构。

2）手术室控制面板功能说明：

可集中对手术室内的照明、手术灯及空调等进行控制。显示空气处理系统温湿度显示，调节控制空气处理系统开关与运行状态显示。显示北京时间及手术或麻醉过程所用的时间。照明系统开关、手术无影灯开关。麻醉废气排放系统开关及故障声光报警、高效过滤器阻塞故障声光报警、各种医用气体声光报警、净化空调机组出现故障时发出声光报警。免提对讲系统等。

3）走廊控制面板功能说明：

显示空气处理系统温湿度显示，调节控制空气处理系统开关与运行状态显示。

四、强电系统技术要求

1、招标范围

三层手术部的强电系统，不包括疏散指示灯、设备层的照明、插座配电。

2、整体技术要求

招标方将双电源线引至双电源切换总配电箱内，双路切换功能及总配电箱由院方负责，总配电柜其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

3、洁净手术部

（1）手术部技术要求：

1）手术部必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每间手术室干线必须单独敷设。

2）每间手术室配电负荷应不小于9KVA。

3）手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

4）手术部设计平均照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

5）洁净手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每间洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

6）洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

7）所有手术室均配置一套6.3KVA IT监测系统。系统包括：隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

（2）手术部系统配置要求：

1）配电箱：

a.柜体造型美观、结构牢固可靠。

b.柜体内开关等所有电气元件采用合资或国内知名品牌产品。

c.具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

2）隔离电源（IT系统）：

a.医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准；

b.绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准；

3）隔离电源系统说明:

为保证用电安全，医用隔离电源系统需符合下列要求：

a.医用隔离电源系统所有元器件必须是最新生产的产品，其主要元器件必须提供符合相关标准的认证证书，并在3年内不少于30家三甲医院应用记录。

b.产品制造需符合国家有关标准；产品的技术文件应齐全；

① JGJ16-2008民用建筑电气设计规范。

② GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范。

③绝缘监视仪符合IEC61557-8《通用绝缘监视仪标准》以及 IEC60364-7-710/GB16895.24-2005《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》标准。

④单相隔离变压器符合IEC61558-2-15/GB19212.16-2005《医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》标准。

c.初级电压: AC230V；次级电压: AC230V；频率: 50-60Hz；额定功率: 4-10Kva；工作方式: 连续工作；绝缘等级: B；最高环境温度: 40℃；保护等级: IP00；接线: 独立端子。

d.每个绕组一个内置温度传感器。

e.变压器应紧靠医疗场所安装，可在其内或其外，而且要安装在柜内或外护物内以免被无意接触其带电部分。

f.变压器的二次侧额定电压Un不应超过250V。

g.变压器应符合IEC61558-2-15及下列附加要求：

h.当变压器以额定电压和额定频率供电，空载时出线绕组测得的对地泄露电流和外护物的泄露电流均不应超过0.5mA。

i.额定输出容量不应小于0.5KVA，但不应超过10KVA。

4）医用绝缘监视仪

a.绝缘监视仪须符合IEC61557-8《通用绝缘监视仪标准》以及IEC60364-7-710/GB16895.24-2005《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》标准。

b.能承受冲击电压: 4KV。

c.电源电压: AC50-60Hz 230V。

d.测量原理: AMP脉冲测量法，符合IEC61557-8、IEC60364-7-710,精确监视带直流回路的IT系统。

e.绝缘监视：

被监视系统: AC50-400Hz，0-264V。

绝缘监视响应值: 50-500KΩ，可调。

电网电容<1μF时测量时间<2秒

测量电压: 12V

测量电流  50μA

直流内阻 >240kΩ

内部阻抗 >200KΩ

最迟在绝缘电阻降至50 KΩ时，应发出信号。应配置试验此功能的器具。

如果绝缘监视仪与电源系统或大地的连接中断，应有相应的显示。

f.变压器负载电流监视： 响应值 5-50A，可调。

g.温度监视：响应值 4KΩ （120℃）。

h. EMC电磁兼容试验：电磁干扰：EN61000-6-2；电磁辐射参照EN55011/CISPR11 B级。

i.工作环境温度：-25℃- +55℃。

j.必须是医用隔离电源系统电源监视的专用设备，具备多种功能。包括监视医疗IT系统的对地绝缘阻值、监测医疗IT变压器的过负荷和过热（120C）、综合绝缘故障定位信号发送功能，可扩展成绝缘故障定位系统；具有多种接线监视功能，提高监视可靠性：与系统和PE线的连接监视；电流互感器连接监视；温度传感器连接监视；具有液晶显示，菜单控制，及通电自检功能。具有RS232或RS485接口，双绞线连接。可接外接报警设备。配置与其相匹配的电流互感器。

5）测量电流互感器：

a．电流互感器须符合：IEC 60044-1:1999+A1:2000；将负载电流转换成可以被评估设备评估的信号；医疗场所隔离电源监视专用的测量电流互感器；

b．技术参数：额定电压：500V；额定冲击电压：2.5KV；额定变比Kn ：50/0.05A；额定负荷：65Ω；最大初级电流：50A；最小初级电流:0.5A；额定频率：50-400Hz；精度等级：1；工作方式：连续工作；工作环境温度： -0℃— +85℃。

6）外接报警显示和测试仪

a.声光报警系统: 一只绿灯亮表示工作正常。当绝缘电阻下降到最小整定值时, 一只黄灯亮。不能消除或断开这个亮灯指示。当绝缘电阻下降到最小整定值时,音响报警动作。该音响报警可以解除。当故障被清除恢复正常后，黄色信号灯应熄灭。

b.显示故障类型

c. EMC电磁兼容试验：电磁干扰：EN61000-6-2；电磁辐射参照EN55011/CISPR11 B 级。

d.工作环境温度：-5℃- +55℃

e.双绞线连接，安装方便。

f.防水薄膜面板，易清洗。

g.集中报警显示和测试仪

h.具有集中报警显示功能，精确显示绝缘故障报警地址。

7）UPS不间断电源:

净化区必须在保证用电可靠性的前提下，设置UPS不间断电源,UPS后备时间不应小于30分钟，以此来保证手术室供电可靠、安全。

UPS配置需符合下列要求：

产品制造需符合国家有关标准；产品的技术文件应齐全；设备需通过欧洲CE认证并提供相应的检测认证报告。

A.技术要求

a．环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

b．环境温度：工作温度：0~+40℃

c．相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

d．海拔高度：0~1000米不降额

B.设备电气性能

a．输入电压380VAC –20%～+20%，输入频率  50±10%

b．整流器输出指标：电压精度：±1％；具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

c．输出电压：电压可调范围380VAC±1％；稳态精度：±1％。

d．输出频率50Hz±0.1%(内同步),输出频率应不发生突变。

e．频率跟踪范围：±0.5～±2Hz可调。

f．正常工作条件下100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。

g．输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载≤3％；非线性负载≤5％。

h．输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。

i．满载时系统效率h ≥90％。

g．过载能力：60min  (110%额定负载)；10min  (125%额定负载)；60S    (150%额定负载)。

k．三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载）；＜±3％（100％不平衡负载）。

l．输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤1°。

m．并机能力：具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤1%额定输出电流，可并联数量≥4。投标方需详细说明并机工作原理、未来扩容方案。

n．噪音（距离设备1米处）：< 62dB（A）。

o．动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0~100%变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。

p．瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

q．市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

r．备用时间：从交流输入电源中断切换到电池供电时起，在额定输出负载情况下，不间断电源保持向通信设备连续供电，备用时间为30min。

s．MTBF≥20万小时。

C.设备监控性能

a.设备应能提供大LCD+LED显示，方便操作和维护，另外需具有全中文的网络集中监控管理方案和软件系统。

b.系统应具有三遥性能：

c.遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率

d.遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。

e.对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。接点额定容量为１Ａ／６０ＶDC（或０．５Ａ／１２５ＶDC）。

f.系统应具备通信接口：具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。

g.设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

D.设备机械性能

a.外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

b.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

c.机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

d.标牌、标记：应平整清晰。

五、弱电系统技术要求

1、招标范围

包括背景音乐广播系统、全景监控系统、门禁系统、计算机网络系统和电话对讲系统等。

2、洁净手术部

（1） 背景音乐广播系统说明

1）系统概述

要求在三层手术部设置一套背景音乐系统，主机设在相应办公室，分区控制。终端喇叭可调节音量并预留与大楼消防系统连接的接口，以便在紧急时候强制切换，优先播放紧急通知。

2）系统主要功能

要求可实现广播找人，可为手术部提供背景音乐或播放紧急通知。

3）系统组成

音源设备：DVD播放机、呼叫麦克

控制设备：功放、分区器等

终端设备：天花喇叭、音量控制器

（2）全景监控系统说明

1）全景监控系统：

要求在每间手术室、术前准备/复苏室及相应洁净走廊、污物走廊、办公走廊设置全景摄像头，监控主机设在办公室。

2）主要系统组成

前设备：彩色摄像机，摄像机电源或POE供电网络交换机。

控制设备：硬盘录像机、液晶显示器等

（3）网络系统和电话对讲系统说明

1）电话对讲系统

要求在每间手术室功能控制箱上设免提电话，相应功能房、办公室等应按使用要求设置电话插座。

电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

2）网络系统

要求在每间手术室设置六类网络终端（插座）4个，其中2个设置于墙上、另外2个设置于吊塔上（由吊塔预留），相应功能房、办公室、辅助用房等也应按使用要求进行设置网络终端；术前准备/复苏室每床需设置2个网络信息接口。

网络系统应采用六类非屏蔽带十字骨架的双绞线,穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线需预留至各层弱电井，能与大楼网络系统连接，连接由招标方完成。

（4）门禁系统说明

1）要求在三层手术部的主要出入口设置门禁系统主机，分机安装在办公室。

2）主机至可视室内分机信号线均应采用六类非屏蔽电缆。

六、医气系统技术要求：

（一）、招标范围

医用中心供氧系统、医用压缩空气系统、医用中心废气排放系统

医用气体终端组件见下表：

| 气体 种类 | 气源压力要求Mpa | 终端输出压力Mpa | 终端输出流量L/min | 供应房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40-0.45 | 0.40 | 10-80 | 所有用气点设置； |
| 压缩空气 | 0.45-0.9 | 0.4 | 20-60 | 所有用气点设置； |

（二）、技术说明

本气体工程为青岛眼科医院三层眼科手术室的气体管道及气体终端的配置及施工；氧气、压缩空气气源由甲方提供，由大楼施工气体厂家将管道敷设到相应楼层的指定位置，并预留供气总阀门及本层二级稳压装置，气体从楼层总阀门引出并接至手术层各室。

手术室的墙壁及吊塔上均各设气体终端，吊塔上和墙面上设置分别是：氧气、压缩空气；废气排放采用射流式，经管道集中收集后排至室外。所有终端均采用统一制式，且必须符合DIN13260标准。

2、除麻醉废气排放管道外其余气体管道必须先通过各层的医气阀门报警箱后才可进入各科室或功能房。

3、麻醉废气排放采用高强度PVC管，其它所有气体全部采用脱脂紫铜管。高强度PVC管采用粘接，紫铜管采用银基钎焊。

4、管道穿墙壁应敷设在套管内，套管内的管段不得有焊缝，管道与套管之间采用不燃性密封材料封口。

5、医用气体管路、阀门、仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气或氮气吹净。

7、医气终端采用快速插拨自闭型，可进行单手操作，且各种接头互不通用。

8、进入医用气体使用房间的医气金属管道必须接地，其接地电阻小于等于10Ω。

9、为便于检查气体管路的种类，在各配管的主要地方要做好色环标志，且在管道分支处用异色箭头表示气体的流动方向。

10、医气管道应与燃气管道、腐蚀性气体管的距离大于1.5m且有隔离措施；且与电线管道平行距离应大于0.5m，交叉距离应大于0.3m，如空间无法保证，应做绝缘防护处理。

七、给水、排水系统技术要求：

一、招标范围

给水系统、排水系统，不包含雨水及消防系统

二、技术说明

1、给水系统

眼科手术室区域冷水：由甲方将立管引到各楼层管道井，并预留总管接口及阀门。

眼科手术室区域热水及回水：由甲方将立管引到各楼层管道井，并预留总管接口及阀门。

2、排水系统

眼科手术室排水采用污废合流，排水接至大楼排水系统。洁净区内的排水设备在排水口的下部设置高水封装置，排水地漏采用快开式密闭不锈钢地漏，地漏的水封深度不应小于50mm，手术室内不设地漏。

3.卫生间的给水排水横管应尽量贴楼板梁底敷设,给水排水立管应尽量靠近墙边角。室内明装排水立管均装修封包,在离地面1.0m处留立管清扫检查口。

4.安装工程主、辅材选用名优产品，杜绝一切贴牌、冒牌产品的选用。所有支架、吊架、托架及螺栓等配件材料全部选用热浸镀锌件制品。

5、本工程均按国家规定、国家标准安装，验收按GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008。

6.按GB50333-2013第10章10.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

7.为降低交叉感染率，防止手碰龙头而沾染细菌，刷手池采用红外线感应恒温供水龙头。刷手池槽体采用不锈钢材质，刷手池上设：恒温出水龙头，混水器等。

8.洗脸盆均设置感应式混合龙头。卫生洁具安装详见国标09S304,给水配件应采用节水型，并具有产品合格证。

9. 管材选择：冷热水采用薄壁不锈钢管，排水管采用机制柔性铸铁管；冷水及排水的干、立管采取防结露保温；保温材料均为橡塑保温棉。洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封存水湾装置。

10.冷、热给水管阀门选用：DN>50采用闸阀，DN≤50采用截止阀，工作压力大于1.0MPa。

11.阀门及配件需装可拆卸的法兰或螺纹活套，并安装在方便维修、拆卸的位置。吊顶内阀门应配合土建留有检修口。给排水管道与其他专业管道交叉应按有压管让无压管,小管让大管的原则适当调整。除图纸注明标高外，设于吊顶内管道安装应尽可能紧贴梁底。

12.水平管支、吊架安装详见国标03S402。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。各种吊架、支架、托架、螺杆、螺栓等配件制品全部采用热浸镀锌产品。

13.给水管安装完成后,应按有关规定进行压力和渗水试验,生活给水管试验压力为1.0MPa;排水管(自流管)应做灌水试验。

八、主材要求

1、地面：德嘉2mm同质透心复合PVC地板

2、墙面、顶板

（1）手术区域：上海宝钢1.2mm电解钢板

（2）辅房区域：台湾吉祥铝塑板

3、自动门：宁波欧尼克

4、空调工程

（1）空调机组：①层流方案所需净化空调机组：雅士；②普通方案所需风机盘管：雅士，普通方案所需净化风屏：新华

（2）空调控制系统：西门子

（3）排风系统：科碌格

（4）排风控制系统：西门子

5、强电工程

（1）电气元件：施耐德

（2）UPS：爱默生

6、弱电工程

摄像机、硬盘录像机、显示器：三星

7、不锈钢刷手池：杭州莱特