**青岛眼科医院北院区手术室维保项目竞争性磋商文件**

1. **供应商须知**

**一、供应商资格**

1、在中国境内注册、具有能独立法人资格、能独立承担民事责任的合法企业；

2、提供的资格、资质证明文件真实有效；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

8、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

9、遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规和规章；

10、符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

11、本项目不接受联合体投标。

**二、响应文件的编写**

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

1、响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由投标函、报价表、资格证明文件、商务文件、技术文件五部分组成。

**\*1.1 投标函部分**

1.1.1 法定代表人签署的投标函（详见附件）

**\*1.2 报价文件（详见附件）**

**1.2.1 报价一览表**

**1.2.2 分项报价明细表**

**\*1.3 资格证明文件**

1.3.1 营业执照副本复印件（加盖公章）**（开标时提供原件）**；

1.3.2 法定代表人授权委托书（详见附件）；

1.3.3 财务状况报告的相关材料：**提供 2019 年度会计师事务所出具的年度财务报表或开户银行出具的资信证明复印件（加盖公章）；**

1.3.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：**供应商参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件（加盖公章）；**

1.3.5在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）网站查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的**截图（体现查询时间）**，**加盖投标单位公章；**

1.3.6无违法违规声明（详见附件）；

1.3.7无不良信用记录承诺函（详见附件）；

1.3.8供应商认为需要提交的其他资料。

1.4商务文件

1.4.1 供应商资产状况、信誉、综合实力等情况说明；

1.4.2 近两年（2018 年7月1日至今）同类项目业绩（详见附件）；

1.4.3 供应商认为需提交的其他资料。

1.5 技术文件

1.5.1对本项目服务总体要求的理解；

1.5.2服务方案；

1.5.3项目主要实施人员及技术资格一览表；

1.5.4售后服务承诺；

1.5.5合理化建议及优惠条件；

1.5.6技术响应表（详见附件）；

1.5.7 供应商认为需要提交的其他资料。

2、 响应文件的编写方式

2.1 响应文件按以上顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。

2.2 响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印复印。

2.3 “报价一览表”用 A4 幅面，竖版。

3、响应文件的密封及递交

3.1 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、报价一览表，并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

3.2 响应文件的密封和标记

3.2.1 供应商应准备**六份**纸质响应文件，**一份正本和五份副本**。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

3.2.2请供应商另外准备**壹份“报价一览表”单独密封**，与响应文件同时提交。在封面加盖投标单位公章并注明报价一览表、项目名称、项目编号、所投包号、投标单位名称。

4、响应文件的递交

4.1 递交响应文件的地点和时间

按照磋商公告要求的时间和地点递交。

4.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购人通知规定的时间递交。

4.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

4.4 对供应商提交的响应文件不予退还。

5、报价要求

5.1报价币种为人民币。

5.2 采购人不接受可选择的报价。任何有选择的或可调的报价将被视为非响应性而被拒绝。

5.3供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人验收标准的所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责。

5.4 响应文件的单价和金额应全部以人民币报出，报价中所有单价取小数点后两位，所有合价和总价精确到“元”。为完成本项目而进行的合理支付均以人民币形式结算。

5.5 供应商应充分熟悉本项目与履行合同有关的各种情况，本文件不再对上述情况进行描述。

6、无效报价

6.1 供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

6.1.1 未按规定报价或报价超过采购控制价。

6.1.2 响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封、盖章的。

6.1.3 报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

6.1.4 供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.1.5 响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

6.1.6晚于磋商公告开标时间到达现场的；

6.1.7不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

6.1.8法律、法规规定的其他情况。

6.2 供应商有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿。

6.2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

6.2.2 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

6.2.3 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

6.2.4 供应商向采购人、磋商小组成员提供不正当利益。

6.2.5 在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的。

6.2.6 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

6.2.7 法律、法规规定的其他情况。

1. **项目说明**
2. **项目概况**

1、服务内容：三间万级手术室（含洁净内外走廊、洁净办公区域、辅助用房）净化工程维保

2、服务地点：青岛市大崂路1118号青岛眼科医院北部院区

3、服务期：1年

4、采购控制价：8.2万

1. **维保内容**

定期对自动门、控制面板、净化空调机组、加湿器、风冷模块机组循环水泵、UPS电源、医用气体管道及终端、器械柜、书写台、观片箱、层流调正检测、第三方检测等，具体如下：

1、电极式加湿器检查（1个月检查一次）

2、风冷机检查（1个月检查一次）

3、风速风量、换气次数、洁净度检测（6个月检查一次）

4、压差测试（1周检查一次）

5、医用气体管道及终端、器械柜、书写台、观片箱周期（1个月检查一次）

6、手术室净化空调机组例行检查（1周检查一次）

7、手术室中央控制系统（1个月检查一次）

8、水泵的检查（1周检查一次）

9、循环空调机组（1周检查一次）

10、自动门检查（1个月检查一次）

11、自控系统检查（1个月检查一次）

12、过滤器更换：

（1）初效过滤器、中效过滤器每周检查，3个月更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

（2）末端高效过滤器每年检查一次并出具检测单，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用了3年以上时更换。

13、第三方检测（1年检测一次）

**三、维保要求**

（一）维保需按照国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范，包括但不限于以下内容：

1、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

2、《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

3、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

4、《医用消毒卫生标准》GB15982-2012

5、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

6、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）

7、《建筑装饰装修项目质量验收规范》GB50210-2001

8、《建筑项目施工质量验收统一标准》GB50300-2001

9、《建筑地面项目施工质量验收规范》GB50209-2010

10、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

11、《民用建筑项目室内环境污染控制规范》GB50325-2010

12、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

13、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

14、《空气过滤器》GB/T 14295-2008

15、《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008

16、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2010

17、《建筑给水排水及采暖项目施工质量验收规范》GB50242-2002

18、《低压配电设计规范》 GB50054-2011

19、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

20、《建筑电气项目施工质量验收规范》GB50303-2011

21、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

22、《电气装置安装项目施工及验收规范》GB50254-96

23、《建筑照明设计规范》GB50034-2004

24、《洁净室用灯具技术要求》GB24461-2009

25、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

26、《综合布线系统项目设计规范》GB50311-2007

27、《综合布线系统项目验收规范》GB50312-2007

28、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

29、《医院消毒供应中心》WS 310-2009

（二）设有专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护，并制定运行手册，有检查和记录。

**四、报价**

本次报价为含税全包价，分项明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 净化手术室  维保费 | 3间手术室（含1间洁净走廊、1间污物走廊） | 间 | 3 |
| 第三方检测费 | 5间手术室及走廊检测费 | 次 | 1 |
| 耗材费 | 45KG加湿桶（卡乐） | 个 | 3 |
| 初效过滤器  594\*490\*95mm | 个 | 16 |
| 初效过滤器  594\*289\*95mm | 个 | 20 |
| 初效过滤器  594\*594\*95mm | 个 | 4 |
| 中效过滤器  592\*287\*534mm | 个 | 20 |
| 中效过滤器  592\*490\*534mm | 个 | 16 |
| 中效过滤器  592\*592\*534mm | 个 | 4 |

**注：维保费中包含单次300元及以内的配件更换。**

**五、服务响应时间**

1、日常工作中发现设备出现报警采购人应及时通知供应商，供应商在得到通知后30分钟内作出响应，采购人应配合供应商先作简单的应急处理。

2、对于不影响运行的一般故障，供应商在8小时内到达现场进行故障处理；对于严重故障（停机、不能制冷等会导致无法正常手术的故障），供应商保证在2小时内到达现场处理故障；如需更换配件，供应商在3个工作日内提供配件并更换。

**六、付款方式：维保服务费每半年结算一次，耗材费用服务期结束后全额支付。**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分项目及分值** | **评分标准** |
| 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。 |
| 企业业绩（8分） | 供应商2018年7月1日以后签订的同类项目业绩（合同内容至少包含层流滤网更换清洁或者层流机组设备保修项目），每提供1份得2分，最高8分。**（需提供合同原件，否则不得分）** |
| 企业资质（3分） | 供应商具有ISO9000系列质量管理体系认证、IS018000系列职业健康安全认证、ISO14000系列环境认证。每一个证书得1分，最高3分。（**需提供证书原件，否则不得分**） |
| 服务方案（24分） | 1、服务方案符合招标文件要求且详尽完备的，由评委在0-16分之间酌情打分；  2、服务流程合理、管理措施完备的，由评委在0-4分之间酌情打分；  3、管理科学、服务制度完备的，由评委在0-4分之间酌情打分。 |
| 服务保证措施（10分） | 供应商组织机构及服务质量保证措施、保密措施等能做到机构健全，建立完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施，由评委在0-10分之间酌情打分。 |
| 应急预案（5分） | 根据供应商提供针对各种突发状况的应急处理措施，由评委在0-5分之间酌情打分。 |
| 服务承诺（5分） | 服务承诺具有实质性内容，针对性、操作性强，由评委在0-5分之间酌情打分。 |
| 人员配备情况（5分） | 拟投入人员组织结构、人员配备和保障措施合理，能够满足项目要求，酌情在0-5分之间打分。 |
| 售后服务能力（5分） | 具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，要合理安排响应服务。根据售后的响应时间、故障修复时间、售后服务的保障措施、质保时间等方面由评委进行分析比较、评议，在0-5分之间综合打分。 |
| 优惠条件及合理化建议（5分） | 根据投标人给予的实质性优惠条件和提出的合理化建议，得0-5分。 |
| 合计 | 100分 |

**第三章 评分标准第四章 响应文件附件部分格式**

附件一 封面

【正（副）本】

**响应文件**

包：第 包

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

附件二

**投标函**

（采购人）：

经研究，我方决定参加贵单位组织的 项目（项目编号： ）的投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供产品。

3、我方承诺：如中标，严格按照招标文件要求保质、保量完成本次服务工作，由此发生的一切费用由我方承担。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费、公证费，遵守贵单位有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自公开报价之日起有效期为 90 日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄。

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

附件三

**法定代表人授权委托书**

（采购人）：

声明：我 \_\_ （姓名）系 投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，代表我公司参加 项目招标活动。代理人负责投标业务、销售业务和结算业务，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

附件四

**报价一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 含税价（元） |
| 年服务费 | 大写：  小写： |
| 对磋商文件的响应程度 |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期： 年 月 日

附件五

**分项报价明细表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**分项报价明细表合计数应与报价一览表合计数一致。**

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期： 年 月 日

附件六

**近两年同类项目业绩一览表**

**（2018年7月1日至今）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位名称 | 项目地址 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：近两年同类项目业绩，需提供完整的合同复印件。**

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件七

**技术响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件八

**无违规违法声明**

（采购人）：

我公司承诺参加本次招标采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标单位：（公章）

日期： 年 月 日

附件九

**无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）**

（采购人）：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标单位：（公章）

日期： 年 月 日

附件十

**封面格式：**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应文件**  **（正本）**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  投标单位名称（公章）：  地址：  邮编：  电话：  传真： | **响应文件**  **（副本）**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  投标单位名称（公章）：  地址：  邮编：  电话：  传真： |
| **报价一览表**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  投标单位名称（公章）： |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）……………………… |